关键词

- 题面关键词：MathorCup 2021 C题、海底数据中心、散热优化、最大服务器数量、圆柱舱体、长方体舱体、1U服务器、海水散热、散热翅片、水深、材料选型、潮汐、季节变化、多目标优化。

- 传热关键词：稳态传热、非稳态传热、自然对流、强制对流、格拉晓夫数 Gr、瑞利数 Ra、努塞尔数 Nu、牛顿冷却公式、对流换热系数 h、散热面积 A、温差 ΔT、翅片效率 η、能量守恒方程、RK4/欧拉法。

- 几何与结构关键词：外径 D、舱长 L、翅高 H_f、翅厚 δ_f、壳体壁厚 δ_wall、内部有效容积、外形轮廓约束、翅片数量 n_f。

- 环境与材料关键词：海水温度 T∞、服务器最高允许温度 80°C、静水压力 P、月均海水温度、潮汐流速 u(t)、钛合金、双相不锈钢、铝合金、碳钢、铜合金、导热系数 λ、屈服强度 σ_s、腐蚀速率 v_corr、材料成本 C_mat、使用寿命。

- 优化与结果关键词：N_theory、N_space、向下取整、整数约束、帕累托前沿、NSGA-II、成本-服务器数量权衡、敏感性分析、全年温度时序曲线。

隐含条件与必须写明的假设

- 问题1默认“南海静止海水”，只考虑自然对流，没有强制水流。

- 默认达到稳态散热，即“总散热量 ≥ 服务器总产热”，并用最大允许温差 60 K 做保守计算。

- 默认舱体外壁温度可以直接代表服务器温度，忽略服务器到舱壁之间的内部传热阻力。

- 默认所有服务器同时满载运行，单台产热恒为 500 W，没有负载率或启停调度。

- 圆柱两端端面散热被忽略，只算侧面积 A=πDL。

- 内部空间只用总体积判断，默认服务器可以填满圆柱内部，忽略机架、线缆、风道、安装间隙，以及矩形服务器放进圆形截面时的实际排布损耗。

- 海水物性按 20°C 固定取值，不随深度、季节、盐度、温度变化。

- 换热系数 h 按 ΔT=60 K 一次计算，没有再做“h 随 ΔT 变化”的迭代或自洽计算。

- 问题2中“1m×1m×12m 长方体 + 翅片”和“外轮廓不超 1×1×12m”存在隐含冲突：如果基体已经是 1m×1m，外侧就不能再加任何翅片。论文或代码里必须先定义“基体尺寸”和“含翅片总外形尺寸”的关系，例如基体半径/半宽 + 翅高 ≤ 0.5 m。

- 翅片默认为沿舱体长度方向布置的直翅片，两个侧面加翅尖参与散热，忽略翅片两端边缘、翅片与壳体接触热阻。

- 默认相邻翅片互不干扰，忽略翅片间距过小时自然对流被阻碍的问题。

- 翅片效率使用一维绝热翅尖模型 tanh(mH_f)/(mH_f)；如果单翅面积已经计入翅尖，更严格做法是使用修正翅高，或在论文里说明忽略误差。

- 问题3中静水压力默认按 P=ρgd 计算，海水密度取常数，忽略波浪、海流冲击和动态水压。

- 壳体壁厚增加会减少内部有效空间，但文档只写了“占用内部空间”，代码中必须用“内径/内宽 = 外径/外宽 - 壁厚 - 腐蚀余量”落实。

- 材料参数没有直接给出，必须从附件材料表中读取；需要明确每种材料的 λ、σ_s、v_corr、C_mat 数值。

- 水深-温度模型默认采用“表层线性降温，达到一定深度后恒温”，但 k₁、d₁、T_deep 必须由实际海温数据拟合，不能凭空取数。

- 寿命只考虑均匀腐蚀，不考虑生物附着、点蚀、疲劳、海流冲刷；成本也只算壳体+翅片材料费，不算加工、安装、运输、运维和能耗成本。

- 问题4默认季节变化用月平均温度表示，潮汐用 24 小时周期函数表示，且没有给出振幅、相位、平均流速，这些需要补数据或做参数设定。

- h_total = h_natural + h_forced 是简化叠加，严格说属于混合对流问题；强对流时还需要注意努塞尔数关联式的适用范围。

- 强制对流默认使用层流平板/圆柱公式，特征长度、来流方向、Re 范围都必须说明，否则结果对特征长度选取很敏感。

- 非稳态模型默认采用集总参数法，只考虑壳体热容，忽略舱内空气、服务器本身和内部结构的热容。

- 动态仿真中仍用壳体温度 T_wall 直接判断服务器是否超温，默认二者温度一致，无内部延迟。

- 全年可行性判定是任意时刻 T_wall(t) ≤ 80°C；只要某一时刻超温，该 N 就不可行。

- 所有服务器数量和翅片数量必须是整数，最终用 N = min(floor(N_theory), floor(N_space))，不能直接保留浮点结果。

给编程手最关键的三点
一是先澄清“1m 外轮廓”到底是基体尺寸还是含翅片总尺寸；二是内部空间约束不能只按总体积算，否则圆形舱体里塞矩形服务器会明显高估；三是附件材料表、海温梯度、潮汐振幅和季节温度数据必须从原题附件里补齐，不能凭空写死。

模型选择：

·  问题1：表面是稳态传热机理计算，实际核心是“约束下求最大服务器数 N”，本质是优化问题。

·  问题2：单目标优化，目标为最大化 N，变量为结构、翅片数量、翅高、翅厚。

·  问题3：多目标优化，目标是服务器数、成本、寿命之间的帕累托权衡。

·  问题4：动态机理仿真 + 优化，通过非稳态传热方程求全年任意时刻不超温的最大 N。

三个方向：

给你三条可选的建模主线，建议竞赛采用“一主一辅”，不要三条都铺开。

方向一：解析机理 + 单/多目标优化

这是当前建模手文档的主线，也最适合作为核心模型。

核心逻辑：用自然对流/强制对流关联式求 h，用翅片效率修正散热面积，建立“散热量 ≥ 服务器产热”的约束，再通过枚举或 NSGA-II 求最大 N、最低成本、最长寿命。

优点：

- 公式清晰，代码量可控；

- 便于做敏感性分析和帕累托前沿；

- 论文里变量、目标、约束都能讲得很完整。

风险：

- 传热关联式适用范围和特征长度选择容易受质疑；

- 圆形舱体塞矩形服务器的体积约束过松；

- 翅片互不干扰、忽略端面等假设需要谨慎说明。

编程手建议：把传热函数、翅片效率、壁厚、成本、寿命全部封装成独立函数，便于后面换材料、换水深、换结构。

方向二：热阻网络 + 非稳态动态模型

这个方向主要用于问题4，也可以反哺问题1到问题3的合理性。

核心逻辑：不求解完整流场，而是把“服务器-舱内空气-壳体-海水”看成串联热阻网络，加入壳体热容，建立一阶 ODE：

然后引入季节海温、潮汐水深和潮汐流速，用 RK4 求全年温度曲线，再遍历 N 找全年任意时刻都不超温的最大值。

优点：

- 能解释服务器舱的“温度惯性”；

- 比纯稳态模型更符合实际问题；

- 潮汐、季节、海流都能统一进时间序列。

风险：

- 舱内空气与服务器的等效换热系数较难确定；

- 如果只把壳体温度当作服务器温度，内部热延迟会被低估。

编程手建议：把 T∞(t)、u(t)、h(t) 都做成时间函数，不要直接写死常数；最后输出“温度-时间曲线”和“不同 N 的最大温度表”。

方向三：高保真数值仿真 + 代理模型验证

这个方向不是全题主模型，而是用来补强精度和可信度。

核心逻辑：对少量代表性结构用 CFD 或有限元仿真，得到不同翅片参数、不同水流速度下的 h、温度场、应力场；再用响应面、高斯过程或神经网络建立代理模型，把代理模型嵌入优化循环。

优点：

- 能处理翅片间距、自然对流受阻、强制对流混合、复杂形状；

- 能给出更有说服力的散热和强度结果；

- 可用来验证问题2、问题3中解析公式是否合理。

风险：

- CFD/FEM 建模复杂、耗时；

- 竞赛时间下不适合全题仿真；

- 软件许可证、网格质量、边界条件都可能成为不稳定因素。

编程手建议：只选 3 到 6 个典型工况做验证，例如“圆柱无翅、圆柱带翅、长方体带翅、高流速、低流速、最大水深”，将仿真 h 与关联式 h 做对比表，不把整个优化都交给 CFD。

最终推荐组合

主模型选方向一，问题4用方向二增强，方向三只做少量验证。

这样论文主线稳定：机理建模 → 单目标优化 → 多目标优化 → 动态仿真 → 敏感性验证，编程手也能在有限时间内稳定出结果。

方向的选择与优劣对比：

| 对比项 | 方向一：解析机理+优化 | 方向二：热阻网络+动态模型 | 方向三：CFD/有限元+代理模型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模型定位 | 主模型 | 问题4增强模型 | 验证/补充模型 |
| 核心原理 | 传热关联式、翅片效率、能量平衡、优化算法 | 热阻串联、热容储能、ODE 动态仿真 | 求解温度场/流场/应力场，拟合代理模型 |
| 建模难度 | 低到中 | 中 | 高 |
| 编程难度 | 低到中，主要是公式和优化算法 | 中，主要是时间序列和 RK4 | 高，涉及网格、求解器、收敛判断 |
| 计算量 | 很低，秒级出结果 | 较低，整年逐小时仿真也可秒级到分钟级 | 很高，单工况可能就要分钟到小时级 |
| 物理精度 | 中，依赖关联式适用范围 | 中高，能体现热惯性，但内部参数需估计 | 高，能处理复杂几何和流场细节 |
| 可解释性 | 最强，公式清楚，便于写论文 | 较强，动态过程直观 | 较弱，容易变成“黑箱+仿真结果” |
| 适用问题 | 问题1、2、3主求解 | 问题4潮汐季节动态仿真 | 验证翅片间距、Re适用范围、材料强度 |
| 数据依赖 | 低，只需物性、材料、海温参数 | 中，需要季节温度、潮汐振幅和流速曲线 | 高，需要准确边界条件和材料参数 |
| 敏感性分析 | 最容易，直接对参数求偏导或扫描 | 容易，可扫描 N、翅片、水深 | 较困难，每个工况都要重新仿真 |
| 主要风险 | 关联式可能不符合实际，几何假设容易被质疑 | 舱内换热系数、热容参数估计不准 | 耗时、难收敛，竞赛中容易翻车 |
| 论文冲击力 | 中，胜在逻辑完整 | 中高，温度曲线很直观 | 高，云图/压力场/流线很漂亮，但风险大 |
| 竞赛适合度 | 最高，适合作为主线 | 高，适合作为问题4主线 | 低，适合少量验证，不适合全题依赖 |

优缺点汇总

方向一的优点是快、稳、公式完整、容易做敏感性分析和优化；缺点是物理保真度受关联式限制，翅片间距、复杂流场、矩形服务器塞进圆柱等细节解释不了。

方向二的优点是能真正处理“温度随时间变化”，潮汐和季节影响比稳态模型更有说服力；缺点是需要人为设定舱内等效换热系数、空气和服务器热容，这些参数没有实测时会成为评委攻击点。

方向三的优点是证据最强，能验证解析公式是否合理，还能产生流场、温度场、应力场图；缺点是编程量和时间成本太高，并且竞赛里一旦网格不收敛，会拖垮整个进度。

我的建议

主线用方向一，问题4用方向二，方向三只做 3 到 6 个典型工况的验证。

也就是最终形成这样的逻辑：

方向一：求解主要优化结果

方向二：检验全年动态是否超温

方向三：用少量仿真验证关键结论

这样既有完整公式，又有动态过程，还有验证证据，适合竞赛节奏。