# 水下服务器热设计参数与算法交付清单（数据补全版）

补全依据：题目/C题.pdf、题目/C题附件.pdf、C题数据/ 下已下载并清洗的数据文件（2026-08-13 新补充：MIT 海水物性表与源码、香港 2021 逐时潮汐、金属比热容表、HYCOM 2021 海流、国家材料环境腐蚀平台 304/316L/1Cr18Ni9Ti 明细）。以下只填入文件中可查证的值或由这些值直接计算的结果；文件未给出、需要队伍/建模手确认的项一律标为【待确定】，不编造数值。

## 一、通用基础参数

### 1. 已知固定参数

| 参数 | 数值 | 单位/含义 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 圆柱直径 D | 1 | m | 题目问题1 |
| 圆柱长度 L | 12 | m | 题目问题1 |
| 放置姿态 | 悬空放置，圆柱轴线与海平面平行 |  | 题目问题1 |
| 外形约束上限 | 1 × 1 × 12 | m | 题目问题2 |
| 海水恒温（问题1基准） | 20 | ℃ | 题目问题1 |
| 单台产热 Q_unit | 500 | W | 题目问题1 |
| 最高允许温度 T_max | 80 | ℃ | 题目问题1 |
| 1U 服务器尺寸 | 高 44.45 × 宽 482.6 × 长 525 | mm | 题目问题1 |
| 单台服务器体积（计算值） | 0.01126 | m³ | 44.45×482.6×525 mm 换算 |
| 圆柱外表面积（计算值） | 37.70 | m² | πDL = π×1×12 |
| 理论内腔容积（计算值，未扣壁厚） | 9.425 | m³ | πD²L/4 = π×0.5²×12 |
| 空间上限 N_space（体积法，计算值） | 836 | 台 | ⌊9.425 / 0.01126⌋，仅作空间上限，最终 N 还受散热上限约束 |

### 2. 海水热物性（20℃，问题1/4 用）

取值口径：T=20℃、盐度 S=35 g/kg、压力 P=P0=0.101325 MPa，按 MIT SEAWATER v3.1.5 公式计算。

| 属性 | 数值 | 单位 | 来源/说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 密度 ρ | 1024.93 | kg/m³ | MIT SW_Density |
| 比热容 cp | 3998.9 | J/(kg·K) | MIT SW_SpcHeat |
| 导热系数 k | 0.6016 | W/(m·K) | MIT SW_Conductivity |
| 动力粘度 μ | 0.001077 | Pa·s | MIT SW_Viscosity（供 Pr 校验） |
| 运动粘度 ν | 1.050×10⁻⁶ | m²/s | MIT SW_Kviscosity |
| 普朗特数 Pr | 7.156 | 无量纲 | MIT SW_Prandtl |

数据文件：C题数据/清洗后数据/海水热物性_MIT_35gkg_clean.csv（0–40℃、5℃ 步长）。若改用南海实测盐度（非 35 g/kg），需用同一公式重算。

### 3. 材料库基础数据

#### 3.1 导热系数（可查值）

来源：C题数据/清洗后数据/金属导热系数_EngineeringToolbox_clean.csv。

| 材料 | 温度℃ | 导热系数 W/(m·K) | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Aluminum（纯铝） | 0 / 127 | 236 / 240 | 20℃ 需插值 |
| Aluminum alloy 3003 / 2014 | 12.5 | 190 | 温度取表中点 |
| Copper（纯铜） | 0 / 127 | 401 / 392 | 20℃ 需插值 |
| Beryllium copper 25 | 12.5 | 80 |  |
| Cupronickel（白铜） | 20 | 29 |  |
| Copper - Aluminum Bronze | 20 | 83 |  |
| Monel | 50 | 26 | 非 20℃ 点 |
| Steel - Carbon 0.5% C | 20 | 54 |  |
| Iron - Cast | 20 | 52 |  |
| Steel - Stainless Type 304 | 20 | 14.4 | 316 无本地条目 |
| Titanium | 0 / 127 | 22.4 / 20.4 | 20℃ 需插值 |

【待确定】：5052/6061/7075 铝合金、316/316L 不锈钢、TC4 钛合金、Inconel 625 等具体牌号的 20℃ 导热系数在本地表中没有对应条目，需补材料手册/MatWeb 数据。

#### 3.2 密度与强度（题目附件）

来源：C题数据/清洗后数据/海洋材料性能_C题附件_clean.csv（完整 62 条见该文件，此处为核心候选金属）。

| 材料 | 密度 lb/in³（≈kg/m³） | 弹性模量 psi | 屈服强度 ksi | 抗拉强度 ksi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Al 5052 | 0.097（≈2685） | 10×10⁶ | 31 (H34) | 38 (H34) |
| Al 6061 | 0.098（≈2713） | 10×10⁶ | 40 (T6) | 45 (T6) |
| Al 7075 | 0.101（≈2796） | 10.4×10⁶ | 73 (T6) | 83 (T6) |
| Copper | 0.322（≈8913） | 17×10⁶ | 50 | 55 |
| Beryllium-Copper CDA 172 | 0.298（≈8249） | 18×10⁶ | 150–190 | 195–205 |
| 90-10 Copper-Nickel | 0.323（≈8941） | 18×10⁶ | 57 | 60 |
| 70-30 Copper-Nickel | 0.323（≈8941） | 22×10⁶ | 79 | 85 |
| Aluminum Bronze D CDA 614 | 0.281（≈7778） | 18×10⁶ | 40–55 | 75–85 |
| Monel 400 | 0.319（≈8830） | 26×10⁶ | 90–130 | 100–140 |
| Inconel 625 | 0.305（≈8442） | 29.8×10⁶ | 201 | 219 |
| AISI 1040 Steel | 0.283（≈7833） | 30×10⁶ | 86 | 113 |
| HY-80 / HY-100 Steel | 0.284（≈7861） | 30×10⁶ | 80–100 / 100–105 | 103 / 110–118 |
| 304 SS | 0.290（≈8027） | 28×10⁶ | 75 | 110 |
| 316 SS | 0.290（≈8027） | 28×10⁶ | 30–42（退火） | 80–90（退火） |
| 17-4 PH SS | 0.280–0.282（≈7750–7806） | 28.5×10⁶ | 178–185 | 200 |
| Unalloyed Titanium | 0.163（≈4512） | 15×10⁶ | ≤90 | ≤100 |
| Ti-6Al-4V | 0.160（≈4429） | 16.5×10⁶ | 155 | 165–170 |

单位说明：lb/in³ 换算 kg/m³ 为 1 lb/in³ ≈ 27679.9 kg/m³；ksi 与 psi 为附件原文单位，换算 MPa 时 1 ksi ≈ 6.895 MPa。

#### 3.3 海水腐蚀速率

来源：C题数据/补充材料数据/腐蚀速率/国家材料环境腐蚀平台_腐蚀速率_clean.csv。

| 材料 | 试验地点/区域 | 周期（月） | 腐蚀速率 mm/a |
| --- | --- | --- | --- |
| 2Cr13 | 厦门飞溅区 / 榆林潮差区 | 12–96 | 0.0043–0.016 |
| 304 | 三亚全浸区 | 24 | 0.015764 |
| 304 | 舟山全浸区 | 24 | 0.012735 |
| 304 | 青岛全浸区 | 24 | 0.000471 |
| 316L | 三亚全浸区 | 24 | 0.004936 |
| 316L | 舟山全浸区 | 24 | 0.001368 |
| 316L | 青岛全浸区 | 24 | 0.000172 |
| 1Cr18Ni9Ti（321） | 青岛全浸区 | 12–96 | 0.0041–0.013 |

【待确定】：郑州/武汉记录出现负值（-0.000035、-0.000030，疑为增重或舍入），不建议用于寿命下限；TC4、Q235、2205、铝合金等仍缺海水均匀腐蚀速率。

#### 3.4 耐压安全系数

来源：C题数据/补充材料数据/安全系数/安全系数_GB-T150.1-2024_clean.csv。

| 对象 | 安全系数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 非螺栓材料，抗拉强度 Rm | 2.7 | 许用应力 = min(Rm/2.7, ReL/1.5) |
| 非螺栓材料，屈服强度 ReL/Rp0.2 | 1.5 |  |
| 钢制螺栓，抗拉强度 | 2.7 |  |
| 钢制螺栓，屈服强度 | 1.5 |  |
| 轴压圆筒设计安全系数 | 2.0 | GB/T 150.1-2024 |

#### 3.5 金属单价

来源：C题数据/补充材料数据/价格/上海金属网_期货行情_clean.csv，行情日期 2026-08-13，单位为期货主力合约参考价。

| 合约 | 最新价 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 沪铜 CUMAIN | 107410 | 元/吨 |
| 沪铝 ALMAIN | 24090 | 元/吨 |
| 沪镍 NIMAIN | 128000 | 元/吨 |
| 沪锡 SNMAIN | 425650 | 元/吨 |
| 沪锌 ZNMAIN | 25550 | 元/吨 |
| 沪铅 PBMAIN | 15925 | 元/吨 |
| 螺纹钢 RBMAIN | 3002 | 元/吨 |
| 热卷 HCMAIN | 3233 | 元/吨 |
| 沪金 AUMAIN | 952.96 | 元/克 |
| 沪银 AGMAIN | 15823 | 元/千克 |
| 不锈钢 SSMAIN | 无报价（“- -”） |  |

注意：这是期货参考价，不是成品板/管/法兰挂牌价，材料成本计算需另定加工/采购系数【待确定】；不锈钢（问题3 常用候选）本地无报价。

#### 3.6 设计使用寿命基准

【待确定】：题目未给固定使用年限；建议把使用寿命作为问题3 的优化目标（Y），如需固定基准，由队伍按材料腐蚀余量约定（不得凭空取数）。

#### 3.7 材料比热容（问题4 壳体热容用）

来源：C题数据/清洗后数据/金属比热容_EngineeringToolbox_clean.csv。

| 材料 | 比热容 kJ/(kg·K) | 比热容 J/(kg·K) |
| --- | --- | --- |
| Aluminum | 0.91 | 910 |
| Carbon Steel | 0.49 | 490 |
| Cast Iron | 0.46 | 460 |
| Copper | 0.39 | 390 |
| Nickel | 0.44 | 440 |
| Titanium | 0.54 | 540 |
| Wrought Iron | 0.50 | 500 |

说明：Engineering Toolbox 表无不锈钢单独条目，工程上可按 Carbon Steel 0.49 近似；铝合金牌号差异对 cp 影响较小。

### 4. 翅片设计变量上下界（问题2）

| 变量 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 翅片数量 N_f | 【待确定】 | 题目未给取值范围；应为整数，受周向/纵向布置与工艺约束 |
| 翅高 H_f | 【待确定】 | 受“外壳最大尺寸不超过 1×1×12 m”约束；圆柱方案需与壳体直径共同定义 |
| 翅厚 t_f | 【待确定】 | 需制造/结构下限；题目未给 |

题目只给了外轮廓上限，没有给翅片参数范围，建模手必须和编程手约定一组上下界并在论文中说明假设。

### 5. 统一传热核心公式（建模手需确认版本）

以下为常见标准形式，供编程手使用；关联式适用域请建模手核对：

1. 牛顿冷却：Q = h·A·ΔT，ΔT = T_s − T∞。

2. 水平圆柱自然对流：Gr = g·β·(T_s−T∞)·D³/ν²；Ra = Gr·Pr；Nu = f(Ra,Pr)（如 Churchill-Chu 形式）；h = Nu·k/D。

3. 直矩形翅（绝热端）：η_f = tanh(m·H_f)/(m·H_f)，m = √(2h/(k_f·t_f))；A_eff = A_base + η_f·N_f·A_f。

4. 耐压壁厚：静水压力 P = ρ_sea·g·H（表压，是否加大气压由队伍约定）；薄壁圆筒 δ_min ≥ P·D/(2·[σ])，[σ] = min(Rm/2.7, ReL/1.5)；GB/T 150 另有圆筒公式与轴压稳定校核（系数 2.0）。

5. 腐蚀寿命：δ_corr(t) = v_corr·t；寿命需满足 δ(t) ≥ δ_min + 安全余量，具体公式由建模手定。

### 6. 统一约束规则

| 约束 | 已确定部分 | 待确定部分 |
| --- | --- | --- |
| 空间 | 单台体积 0.01126 m³；理论内腔 9.425 m³（问题1） | 扣除壁厚后的实际内腔容积（问题3 随水深/材料变化） |
| 温度 | T_s ≤ 80℃ | 壳体等效温度定义（均匀壳温假设） |
| 结构 | 外轮廓 ≤ 1×1×12 m | 壁厚下限、翅片数量/高/厚上下限 |
| 水深 | 数据可参考珠海 0–50 m、陵水 0–100 m（WOA18 有效剖面）；20℃ 约在陵水 100 m 附近（20.25℃） | 海域安全水深上下限【待确定】 |

### 7. 统一输出指标

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| N | 可容纳服务器台数 | 台（整数） |
| h | 海水对流换热系数 | W/(m²·K) |
| A_eff | 有效总散热面积 | m² |
| C | 整体材料建设成本 | 万元 |
| Y | 设计使用年限 | 年 |
| T_max | 全年壳体最高温度 | ℃ |

## 二、分问题数据补全

### 问题 1：直接取整法

已确定输入：D=1 m、L=12 m、A=37.70 m²、V_cabin=9.425 m³、V_1U=0.01126 m³、N_space=836、T_s≤80℃、T∞=20℃、Q_unit=500 W。

【待确定】：20℃ 海水 h（依赖热物性与自然对流关联式）、Q_max、散热上限 N_heat 以及“输入输出示例”中的示范数值——这部分必须由建模手按选定关联式手算后提供给编程手。

### 问题 2：枚举 shape + GA + SLSQP

- 两种外形：圆柱带外翅片（外轮廓不超 1×1×12 m）；长方体带外翅片（外轮廓不超 1×1×12 m）。

- 优化变量：N_f、H_f、t_f，上下界【待确定】。

- 算法参数（种群规模、迭代代数、交叉概率、变异概率）：题目未给，【待确定】，由编程手按工程默认值设定并注明。

- 校验：同一组翅片参数手算 A_eff、Q、N，由建模手提供。

### 问题 3：NSGA-II + TOPSIS

- 材料库：见上文 3.1–3.5；完整 62 条材料在 海洋材料性能_C题附件_clean.csv。

- 深度-水温：WOA18 剖面（陵水 100 m = 20.25℃、珠海 50 m = 23.19℃；月均表层 19.87–29.91℃）；ERSST 2020–2021 实测月均 SST 范围 20.85–30.46℃。

- 安全系数：GB/T 150.1-2024（Rm/2.7、ReL/1.5、轴压 2.0）。

- 价格：上海金属网 2026-08-13 期货参考价（见 3.5）。

- 腐蚀速率：仅 2Cr13 有数值 0.0043–0.016 mm/a，候选材料【待确定】。

- 设计年限：作为优化目标 Y，无固定基准【待确定】。

- TOPSIS 权重：行业偏好权重题目未给，【待确定】。

### 问题 4：RK4 + 二分搜索 / NSGA-II 嵌套 RK4

年度时序数据现状：

| 数据 | 本地文件 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 海水温度 | ERSST 2020–2021 逐月（24 个月）或 WOA18 月气候态（12 个月） | 可查；但只有月均，逐时/逐小时需插值，插值方法【待确定】 |
| 海水流速 | HYCOM GOFS 3.1 2021 年珠海/陵水逐日 0Z（海洋环境数据/HYCOM_GOFS3.1_2021_南海站点海流/，清洗后 清洗后数据/HYCOM_2021_南海站点海流_clean.csv） | 已下载；为逐日 0Z 快照（非逐时），逐时插值或 3 小时数据仍需处理 |
| 潮汐水深 | HKO 赤鱲角东 2021 逐时天文潮（8760 点，0.01–2.97 m，均值 1.4546 m），与 2026 版并存 | 2021 年口径已补齐；站点仍为香港，非珠海/陵水，代理合理性【待确定】 |
| 舱体总质量 m | 无 | 【待确定】：材料+壁厚确定后计算 |
| 壳体比热容 cp_shell | 金属比热容表（清洗后数据/金属比热容_EngineeringToolbox_clean.csv） | 已补齐常用金属 cp；具体材料确定后取值 |

时变微分方程、RK4 迭代式、二分搜索与 NSGA-II 嵌套逻辑由建模手交付，非数据项。

### 问题 5：建议信

无需新增外部数据，结论必须逐项回溯问题 1–4 的输出。

## 三、数据缺口清单（需要确定的数据）

1. 盐度 S 口径确认：现按标准海水 35 g/kg 计算；若用南海实测盐度，需用 MIT SW_* 公式重算 20℃ 热物性。

2. 逐时/3 小时海水流速：现为 HYCOM 2021 逐日 0Z 快照，逐时需插值或另取 CMEMS 3 小时数据。

3. 潮汐数据站点口径：已补齐香港赤鱲角东 2021 逐时潮汐，但珠海/陵水目标海域站点仍无公开逐时数据，代理合理性需确认。

4. 翅片数量、翅高、翅厚上下界及工艺约束（最小翅厚、最小间距）。

5. 候选材料均匀腐蚀速率：304/316L/321 已补；TC4、Q235、2205、铝合金等仍缺。

6. 材料成品/加工单价：不锈钢无报价，期货价需换算为成品价。

7. 设计使用寿命基准与 TOPSIS 行业偏好权重。

8. 海域安全水深上下限。

9. 壳体总质量（材料、壁厚确定后计算）；壳体比热容已补常用金属值。

10. 问题 1/2 的“输入输出示例”数值（h、Q_max、N）——由建模手按选定关联式手算。

11. GA/NSGA-II/二分搜索的算法参数与 RK4 时间步长（非数据，但需编程前约定）。

12. 20℃ 对应具体水深（WOA18 显示陵水 100 m 为 20.25℃，外推或插值需确认）。

13. 腐蚀速率负值记录（304 郑州、316L 武汉）需甄别是否采用。

## 四、主要数据文件索引

| 文件 | 用途 |
| --- | --- |
| 题目/C题.pdf | 题目原文、服务器/舱体参数 |
| 题目/C题附件.pdf | 海洋材料性能库 |
| C题数据/清洗后数据/海洋材料性能_C题附件_clean.csv | 材料密度/强度/腐蚀类型 |
| C题数据/清洗后数据/金属导热系数_EngineeringToolbox_clean.csv | 金属导热系数 |
| C题数据/清洗后数据/WOA18_南海温度剖面_clean.csv、WOA18_1981-2010_月均表层温度_南海站点_clean.csv | 深度-水温、季节水温 |
| C题数据/清洗后数据/ERSST_v5_2020-2021_南海站点SST_clean.csv | 2020–2021 月均 SST |
| C题数据/清洗后数据/HKO_ChekLapKokE_2021_hourly_tide_clean.csv | 2021 逐时潮汐（与 2026 版并存） |
| C题数据/清洗后数据/HYCOM_2021_南海站点海流_clean.csv | 2021 逐日 0Z 海流（珠海/陵水） |
| C题数据/清洗后数据/海水热物性_MIT_35gkg_clean.csv | 20℃/35g/kg 海水热物性 |
| C题数据/清洗后数据/金属比热容_EngineeringToolbox_clean.csv | 常用金属比热容 |
| C题数据/补充材料数据/安全系数/安全系数_GB-T150.1-2024_clean.csv | 耐压安全系数 |
| C题数据/补充材料数据/腐蚀速率/国家材料环境腐蚀平台_腐蚀速率_clean.csv | 腐蚀速率 |
| C题数据/补充材料数据/价格/上海金属网_期货行情_clean.csv | 金属价格 |
| C题数据/热物性数据/MIT_Seawater_Property_Tables_r2b_2023c.pdf、SEAWATER_v3.1.5_07Aug24.zip | MIT 海水物性表与函数源码 |
| C题数据/热物性数据/EngineeringToolbox_SpecificHeat_Metals.html | 金属比热容原始页 |
| C题数据/热物性数据/EngineeringToolbox_Water_Properties.html | 淡水 20℃ 物性参考 |