# 符号说明

本文档依据问题一至五的 Python 代码整理，符号与代码中的变量一一对应。全文采用国际单位制（SI），温度为摄氏度（℃），金额单位为元，服务器数量单位为台；海水盐度按 35‰，海水密度取 1025 kg/m³，重力加速度取 9.81 m/s²。

## 代码文件对照

| 问题 | 主要代码文件 |
| --- | --- |
| 问题一 | 问题一/C题_问题1_服务器散热_整数模型.py、问题一/C题_问题1_核心算法.py |
| 问题二 | 问题二/C题_问题2_枚举shape_GA_SLSQP.py、问题二/C题_问题2_核心算法.py |
| 问题三 | 问题三/C题_问题3_NSGA2_TOPSIS.py、问题三/C题_问题3_核心算法.py、问题三/C题_问题3_模型检验.py |
| 问题四 | 问题四/C题_问题4_RK4_NSGA2.py |
| 问题五 | 问题五/第五问_建议信.py |

## 问题一：圆柱舱体散热能力与最大服务器数

模型采用“自然对流关联式 + 热阻串联 + 壁温自洽迭代”，按 5 步计算：圆柱外表面积、换热系数、散热理论上限、空间上限、最终装机台数。

| 符号 | 含义 | 单位 | 代码变量/默认值 |
| --- | --- | --- | --- |
| D | 舱体外径 | m | D_OUTER=1.0 |
| L | 舱体外长 | m | L_OUTER=12.0 |
| w | 壳体壁厚 | m | WALL=0.01 |
| k_wall | 壳体材料（304 不锈钢）导热系数 | W/(m·K) | 14.4 |
| T_max | 服务器允许最高温度 | ℃ | T_AIR_MAX=80.0 |
| T_∞ | 海水环境温度 | ℃ | T_SEA=20.0 |
| q0 | 单台服务器产热功率 | W | Q0=500.0 |
| A_cyl | 圆柱侧表面积 A=πDL | m² | 37.70 |
| A_out | 外表面积（含两端封头），即有效散热面积 A_eff | m² | 39.27 |
| A_in | 内壁换热面积 | m² | — |
| D_inner, L_inner | 内部直径、内部可用长度 | m | D-2w, L-2w |
| V_inner | 舱内可用容积 | m³ | πD_inner²L_inner/4 |
| w_server, h_server, l_server | 单台服务器宽、高、长 | m | 0.4826, 0.04445, 0.525 |
| V_server | 单台服务器体积 | m³ | 0.01127 |
| ρ | 流体密度 | kg/m³ | air_props/sea_props |
| c_p | 流体比热容 | J/(kg·K) | — |
| k | 流体导热系数 | W/(m·K) | — |
| μ | 流体动力粘度 | Pa·s | — |
| β | 流体体膨胀系数 | 1/K | — |
| ν | 运动粘度 | m²/s | ν=μ/ρ |
| α | 热扩散率 | m²/s | α=k/(ρc_p) |
| Pr | 普朗特数 | 无量纲 | Pr=ν/α |
| Ra | 瑞利数 | 无量纲 | gβΔTD³/(να) |
| Nu | 努塞尔数 | 无量纲 | Churchill-Chu 关联式 |
| h_air | 舱内空气自然对流换热系数 | W/(m²·K) | 4.53 |
| h_sea | 海侧自然对流换热系数 | W/(m²·K) | 210.5 |
| h_total | 以外表面为参考的综合换热系数 | W/(m²·K) | 1/(R_total·A_out)=3.29 |
| R_air, R_wall, R_sea | 空气侧、壳体、海侧热阻 | K/W | 串联 |
| R_total | 总热阻 | K/W | R_air+R_wall+R_sea |
| T_wi, T_wo | 内壁温、外壁温 | ℃ | 迭代自洽 |
| Q_max | 最大总散热量 | W | h_total·A_eff·(T_max-T_∞)=7761 |
| N_theory | 散热理论上限 | 台 | Q_max/q0=15.52 |
| N_space | 空间上限 | 台 | V_inner/V_server=802.38 |
| N | 最终可容纳服务器台数 | 台 | floor(min(N_theory,N_space))=15 |

## 问题二：外形与翅片结构优化

模型在外轮廓 1 m×1 m×12 m 约束下枚举圆柱/长方体外壳，并设计纵向矩形翅片，以 GA+SLSQP 优化翅片参数，目标为最大化可容纳服务器台数 N。

| 符号 | 含义 | 单位 | 代码变量/默认值 |
| --- | --- | --- | --- |
| S_env | 外轮廓约束（1 m×1 m×12 m） | m | ENVELOPE_SIDE=1.0, HULL_LENGTH=12.0 |
| shape | 外壳外形（圆柱/长方体） | — | cylinder/cuboid |
| n_f | 翅片数（长方体为每侧面根数） | 根 | NF_PER_FACE，全局最优 160 |
| H_f | 翅高 | m | 全局最优 0.005 |
| d_f | 翅厚 | m | 全局最优 0.001657 |
| D_base | 圆柱基体直径 | m | 1-2H_f |
| a_base | 长方体基体边长 | m | 1-2H_f |
| D_eq | 长方体等面积当量直径 | m | 2a_base/√π |
| A_fin | 单根翅片散热面积 | m² | (2H_f+d_f)L |
| A_base | 基体剩余外散热面积 | m² | A_侧+A_端-n_f·d_f·L |
| A_eff | 翅片修正后的有效散热面积 | m² | A_base+η_f·n_f·A_fin |
| η_f | 翅片效率 | 无量纲 | tanh(mH_f)/(mH_f) |
| m | 翅片参数 | 1/m | √(2h_sea/(k_fin·d_f)) |
| k_fin | 翅片导热系数 | W/(m·K) | K_FIN=167 |
| k_wall | 壳体导热系数 | W/(m·K) | K_WALL_DEFAULT=14.4 |
| h_air, h_sea, h_total | 空气侧、海侧、综合换热系数 | W/(m²·K) | 同问题一 |
| R_total | 总热阻 | K/W | 1/(h_air·A_in)+R_wall+1/(h_sea·A_eff) |
| Q_max | 最大散热量 | W | h_total·A_eff·(T_max-T_∞) |
| N_theory, N_space, N | 散热理论上限、空间上限、最终台数 | 台 | N=floor(min(N_theory,N_space)) |
| P_perim | 翅根可布置周长 | m | 圆柱 πD_base；长方体每面 a_base |
| g2, g3 | 翅根不重叠约束、一维直翅假设约束 | — | n_f·d_f≤P_perim；H_f/d_f≥3 |

## 问题三：材料、深度与壁厚多目标优化

模型在问题二最优结构（长方体+每面 160 根翅片）基础上，以 NSGA-II 求帕累托前沿，并用 TOPSIS 决策，决策变量为材料、海水深度、壳体壁厚；目标为散热能力 Q 最大、总成本最小、使用寿命最长。

| 符号 | 含义 | 单位 | 代码变量/默认值 |
| --- | --- | --- | --- |
| mat_idx | 候选材料索引（离散决策变量） | — | 6061/304/316L/TC4/1040/T2 |
| d | 海水深度（决策变量） | m | 基准 50，推荐 100 |
| δ | 壳体壁厚（决策变量） | m | WALL，基准 0.020 |
| T_sea(d) | 温度-深度回归模型 | ℃ | T=a2·x²+a1·x+a0，x=(d-μ_d)/σ_d |
| p_hydro | 静水压力 | Pa | ρ_w·g·d |
| ρ_w | 海水密度 | kg/m³ | RHO_SW=1025 |
| σ_y | 材料屈服强度 | Pa | 附件材料表 |
| n_s | 承压安全系数 | 无量纲 | SAFETY_FACTOR=2.5 |
| σ_allow | 许用应力 | Pa | σ_y/n_s |
| t_req | 承压所需最小壁厚 | m | p_hydro·D/(2σ_allow) |
| a | 基体外边长 | m | 1-2H_f |
| a_in, l_in | 内边长、内长 | m | a-2δ, L-2δ |
| A_in | 内壁换热面积 | m² | — |
| A_out_base | 基体外表面面积 | m² | — |
| A_fin_one | 单根翅片面积 | m² | (2H_f+d_f)L |
| A_eff | 有效散热面积 | m² | — |
| h_sea | 海侧自然对流换热系数 | W/(m²·K) | Churchill-Chu |
| η_f | 翅片效率 | 无量纲 | tanh(mH_f)/(mH_f) |
| Q | 散热能力（目标 1） | W | h_sea·A_eff·(T_max-T_sea) |
| V_inner, V_server | 内腔容积、单台服务器体积 | m³ | — |
| n_theory, n_space, N | 散热理论上限、空间上限、实际台数 | 台 | N=floor(min(...)) |
| m_shell | 壳体与翅片总质量 | kg | (V_wall+V_fin)·ρ_mat |
| C_mat | 材料成本 | 元 | 质量×单价/1000 |
| C_coat | 防腐涂层成本 | 元 | 涂层面积×150 |
| C_total | 总成本（目标 2） | 元 | C_mat+C_coat |
| v_corr | 海水腐蚀速率 | mm/年 | 材料表 |
| c_allow | 腐蚀余量 | mm | (δ-t_req)×1000 |
| τ | 使用寿命（目标 3） | 年 | min(50, c_allow/v_corr) |
| g1, g2, g3, g4 | 承压、寿命、散热、空间约束 | — | g≥0 表示满足 |
| w_Q, w_C, w_τ | TOPSIS 权重 | — | 0.40, 0.30, 0.30 |
| D+, D- | TOPSIS 正、负理想解距离 | — | 欧氏距离 |
| C_i | TOPSIS 贴近度 | 无量纲 | D-/(D++D-) |
| r_s | Spearman 秩相关系数（权重敏感性） | 无量纲 | 最小 0.9096 |

## 问题四：潮汐与季节影响下的动态散热

模型采用“季节余弦拟合 + 潮汐调和分析 + 混合对流 + 集总参数 RK4 动态传热”，并用二分搜索最大服务器数，外层再用 NSGA-II 联合优化材料、深度与壁厚。

| 符号 | 含义 | 单位 | 代码变量/默认值 |
| --- | --- | --- | --- |
| T(d) | 水深-温度两段连续线性模型 | ℃ | T0+k1·d+k2·max(d-d1,0) |
| d1 | 温度剖面分段点深度 | m | — |
| T0, k1, k2 | 温度剖面截距与两段斜率 | ℃, ℃/m | — |
| T_m | 年平均海表温度 | ℃ | 余弦拟合截距 |
| A_season | 季节温度振幅 | ℃ | 余弦拟合振幅 |
| t_peak | 年最高海温时刻 | h | 余弦拟合峰值 |
| ω_season | 季节余弦角频率 | rad/h | 2π/8760 |
| z(t) | 逐时潮位 | m | HKO 天文潮 |
| Z0 | 平均海平面 | m | 调和分析常数项 |
| A_j | 第 j 个分潮振幅 | m | M2/S2/K1/O1 等 13 分潮 |
| ω_j | 第 j 个分潮角速度 | °/h | 标准分潮表 |
| φ_j | 第 j 个分潮相位 | ° | — |
| d_eff(t) | 有效浸没深度 | m | d+z(t)-Z0 |
| U_base | 月均背景海流 | m/s | GODAS |
| U_tide | 潮汐流速度 | m/s | 潮位导数折算 |
| U(t) | 总来流速度 | m/s | U_base+U_tide |
| Re | 雷诺数 | 无量纲 | U·D/ν |
| Nu_forced | 强制对流努塞尔数 | 无量纲 | Churchill-Bernstein |
| Gr | 格拉晓夫数 | 无量纲 | gβΔTD³/ν² |
| Gr/Re² | 混合对流流态判据 | 无量纲 | >10 自然主导；<0.1 强制主导 |
| h_nat, h_forced | 自然、强制对流换热系数 | W/(m²·K) | — |
| h_mixed | 混合对流换热系数 | W/(m²·K) | (h_nat³+h_forced³)^(1/3) |
| R_air, R_wall, R_sea, R_total | 各环节热阻、总热阻 | K/W | 串联 |
| m_shell | 壳体质量 | kg | ρ·V_shell |
| c_p,shell | 壳体材料比热容 | J/(kg·K) | 金属比热表 |
| mcp | 壳体热容 | J/K | m_shell·c_p,shell |
| Q0 | 单台服务器产热功率 | W | 500 |
| N | 服务器台数 | 台 | 二分搜索变量 |
| Q_sea(t,T) | 逐时散热量 | W | 混合对流模型 |
| dT/dt | 壳体温度变化率 | ℃/h | (N·Q0-Q_sea)/(mcp) |
| k1, k2, k3, k4 | RK4 积分斜率 | ℃/h | 四阶龙格库塔 |
| dt | 积分步长 | s | 3600 |
| T_max, T_mean | 全年最高、平均壳温 | ℃ | 8760 h 统计 |
| Q_mean, Q_min, Q_max | 全年散热量统计 | W | — |
| N_max | 全年不超温的最大服务器数 | 台 | 二分搜索 |
| σ_allow | 许用应力 | Pa | min(σ_u/2.7, σ_y/1.5) |
| g1-g5 | 承压、寿命、散热、温度、空间约束 | — | g≥0 表示满足 |
| obj | NSGA-II 目标向量 | — | [-Q_mean, C_total, -τ] |

## 问题五：建议信与模型检验

第五问汇总前四问结果生成建议信，并对所用拟合公式执行统计检验；核心符号如下。

| 符号 | 含义 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| N | 推荐方案最大服务器数 | 台 | 空间约束主导 |
| T_shell_worst | 全年最不利工况壳温 | ℃ | RK4 动态仿真 |
| ΔT_margin | 最不利工况相对 80 ℃ 的余量 | K | 80-T_shell_worst |
| R² | 决定系数 | 无量纲 | 拟合优度 |
| R²_adj | 调整决定系数 | 无量纲 | 考虑自变量个数 |
| RMSE | 均方根误差 | ℃ 或 m | 拟合残差统计 |
| max | e |  | 最大绝对残差 |
| SSE | 残差平方和 | ℃² 或 m² | — |
| n | 样本量 | — | — |
| DW | Durbin-Watson 统计量 | 无量纲 | 残差一阶自相关 |
| VIF_max | 最大方差膨胀因子 | 无量纲 | 多重共线性 |
| BP LM | Breusch-Pagan LM 统计量 | 无量纲 | 异方差检验 |
| White | White 检验统计量 | 无量纲 | 异方差检验 |
| W | Shapiro-Wilk 统计量 | 无量纲 | 残差正态性 |
| JB | Jarque-Bera 统计量 | 无量纲 | 残差正态性 |
| RESET F | Ramsey RESET F 统计量 | 无量纲 | 模型设定偏误 |
| CI | 95% 置信区间 | ℃ 或 m | 拟合/预测不确定性 |
| ρ_s | Spearman 秩相关系数 | 无量纲 | TOPSIS 权重敏感性 |

## 统一约定

- 温度一律用 ℃，温差用 K；1 K 与 1 ℃ 的温差等价。

- 服务器数量向下取整：N=floor(min(N_theory, N_space))。

- 壳体壁厚、翅高、翅厚均为米制长度；腐蚀速率用 mm/年，腐蚀余量用 mm。

- 成本只计壳体材料费与防腐涂层费，不计加工、安装、运维与能耗。

- 潮汐采用天文潮预报口径，不含风暴潮与余水位。