明白，我把算法层检验去掉，只保留模型本身检验。下面这些检验针对的是公式假设、拟合关系、模型行为和决策模型是否成立，不再写 GA、RK4 这类算法收敛性检验。

每一小问的模型检验方法

| 小问 | 模型检验对象 | 具体模型检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 问题1 | 稳态自然对流散热模型 | 量纲一致性检验、极限条件检验、关联式适用域检验、解析基准校验、参数敏感性分析 |
| 问题2 | 翅片散热几何模型 | 几何公式一致性检验、翅片效率假设检验、等效散热面积校验、模型对比检验、参数敏感性分析 |
| 问题3 | 多目标优化模型与 TOPSIS 决策模型 | 目标函数方向检验、约束模型校验、回归拟合诊断、Pareto 非支配性质检验、TOPSIS 权重敏感性分析 |
| 问题4 | 时变传热模型 | 热平衡残差检验、边界条件合理性检验、换热关联式适用域检验、极端情景检验、参数敏感性分析 |
| 问题5 | 综合结论与建议模型 | 结论可追溯检验、建议方案约束审计、情景稳健性检验 |

问题1：传热模型检验流程

- 量纲一致性检验：确认 Q 单位是 W，h 是 W/(m²·K)，A 是 m²，温差是 K，量纲不匹配就是公式错误。

- 极限条件检验：当壳体温度等于海水温度时，散热量应为 0，服务器台数应为 0；温差越大，散热量应单调增加。

- 关联式适用域检验：检查计算出的 Gr·Pr 是否落在所用水平圆柱自然对流关联式的适用范围；如果超出范围，说明不能直接使用该关联式。

- 解析基准校验：用一组已知参数手算 h、Q_max、N，与模型输出对比，允许误差按题目精度要求控制。

- 简化假设检验：检查“稳态传热、壳体温度均匀、忽略辐射、海水静止”等假设是否合理；如果海水流速不可忽略，自然对流模型就不适用。

- 参数敏感性分析：对海水温度、壳体温度、换热系数、服务器功率做 ±5%、±10% 扰动，观察 N 的变化方向和幅度是否合理。

问题2：翅片模型检验流程

- 几何公式一致性检验：检查翅片数量、翅高、翅厚、单翅面积、总翅面积、外轮廓体积的计算公式是否一致。

- 翅片效率检验：用典型翅片参数手算翅片效率，确认结果在 0—1 之间；有条件时与翅片解析解或 CFD 结果对比。

- 翅片一维假设检验：检查翅片厚度远小于翅高、材料导热系数足够大，满足一维翅片模型假设；若不满足，应改用二维/三维模型。

- 等效散热面积校验：A_eff = A_base + η_f·N·A_f 应逐项可解释，η_f 不能大于 1。

- 模型对比检验：圆柱和长方体使用相同翅片参数、相同材料时，散热面积和换热能力应有可解释的差异；若差异异常，说明几何建模有误。

- 参数敏感性分析：改变翅高、翅厚、翅片数量，观察有效散热面积和最终台数是否单调合理。

问题3：多目标与决策模型检验流程

- 目标函数方向检验：检查“数量最大、成本最小、寿命最大”是否真正对应优化方向；例如成本增加不应使目标值变好。

- 约束模型检验：检查壁厚公式、静水压力公式、腐蚀余量公式、材料成本公式的单位和极限行为；深度为 0 时压力应接近 0，深度增大时壁厚和成本应增大。

- 拟合回归诊断：如果成本、寿命、换热系数等来自拟合公式，需要做线性性检验、同方差检验、残差正态性检验、自相关检验、共线性检验和函数形式检验。

- Pareto 非支配性质检验：最终方案集中任取两个方案，不能存在“一个方案所有目标不差于另一个，且至少一个目标更优”的情况；这是模型解集本身的性质，不是算法检验。

- TOPSIS 模型检验：检查标准化方法是否合理、权重之和是否为 1、正理想解/负理想解构造是否正确、贴近度是否在 0—1 之间。

- 权重敏感性分析：把权重扰动 ±5%、±10%，重新计算 TOPSIS 排序，用 Spearman 秩相关系数判断排序是否稳定；相关系数通常应大于 0.8。

- 材料和深度情景检验：在不同材料、不同水深边界下重算目标值，确认目标函数和约束没有出现突变或符号错误。

问题4：时变传热模型检验流程

- 热平衡残差检验：每个时间步计算 m·c·ΔT - (Q_gen - Q_out)·Δt，残差应接近 0，说明模型方程本身正确。

- 边界条件合理性检验：海水温度、流速、水深随时间变化应落在物理合理范围，不能出现负温度、负流速或突变导致模型失真。

- 换热关联式适用域检验：检查不同流速下是自然对流还是强制对流占主导，h(t) 对应的关联式是否仍适用；低速时应退化为自然对流结果。

- 极限情景检验：用“最热季节 + 低流速 + 最大产热”测试全年最高温度；用“最冷季节 + 高流速”测试最低温度，检查模型是否出现不合理值。

- 参数敏感性分析：改变季节温度幅值、潮汐流速幅值、壳体质量、比热容、有效散热面积，观察全年最高温度的变化是否与物理直觉一致。

- 周期稳定性检验：连续仿真两个相同年度，第二年与第一年的温度曲线应基本重合；若差异大，说明模型仍受初始状态影响，结果不应直接采用。

问题5：建议模型检验流程

- 结论可追溯检验：建议信中每个推荐数字都要能对应到问题1—4的模型输出，不能出现没有模型依据的结论。

- 约束审计：推荐方案必须同时满足温度、空间、耐压、防腐、翅片外轮廓、水深、成本和寿命约束。

- 情景稳健性检验：在最优、中间、最差情景下重新计算，确认推荐方案仍然可行、结论方向不改变。

- 如果建议信中使用了预测或拟合结果，应补充残差分析和置信区间，避免把外推结果当作确定结论。

如果出现拟合公式，具体统计检验流程

- 画出残差与拟合值、残差与自变量的散点图，先做图形判断。

- 做 Breusch-Pagan 同方差检验：把残差平方对自变量回归，计算 LM = n·R²，与卡方临界值比较；p>0.05 说明可以接受同方差假设。

- 可再补做 White 检验，检测非线性形式的异方差。

- 做 Shapiro-Wilk 残差正态性检验，p>0.05 表示残差近似正态。

- 做 Durbin-Watson 检验，DW 接近 2 表示残差无显著自相关。

- 做 VIF 多重共线性检验，通常要求 VIF<10。

- 做 Ramsey RESET 检验，判断是否遗漏非线性项或函数形式是否错误。

- 如果检验不通过，应改用稳健标准误、加权最小二乘、对数变换或分段模型，而不能继续使用原拟合结果。

总结一下：模型检验只看“模型假设是否成立、公式是否一致、拟合是否可靠、结果是否符合物理规律、决策是否稳健”；算法是否收敛、迭代次数是否足够，不再列入这组检验。