水下服务器热设计参数与算法交付清单

一、通用基础参数

### 1. 全部已知固定参数（带单位、物理含义）

1）海底舱体原始规格
圆柱：直径D=1m，长度L=12m，外形约束长方体上限1×1×12m
2）服务器参数
单台产热q=500W，最高允许温度Tserver,max=80∘C
1U 服务器尺寸：hs=44.45mm,ws=482.6mm,ls=525mm
3）海水基础工况（问题 1 基准）
海水恒温T∞=20∘C
4）海水热物性表：20℃海水密度、比热容、导热系数、运动粘度、普朗特数（供对流换热系数计算）
5）材料库基础数据（问题 2/3 用）：壳体 / 翅片导热系数、密度、海水腐蚀速率、不同水深耐压壁厚计算公式、各类海洋金属单价、设计使用寿命基准
6）翅片设计变量上下界（问题 2）：翅片数量nf、翅高Hf、翅厚δf取值范围

### 2. 统一传热核心公式

1）牛顿冷却散热总公式：Qtotal=hAeffΔT,ΔT=Twall−T∞
2）自然对流准则关联式（圆柱外掠）：格拉晓夫数Gr、普朗特数Pr、努塞尔数Nu，换热系数h=Nu⋅λwaterLchar
3）翅片效率计算公式、翅片等效散热面积公式
4）耐压壳体壁厚计算公式（水深d→静水压力→最小壳体厚度）
5）腐蚀寿命计算公式（腐蚀速率、壁厚损耗、安全余量）

### 3. 统一约束规则

1）空间约束：舱内服务器总体积≤舱内部可用容积
2）温度约束：任意时刻壳体等效温度≤80℃
3）结构约束：翅片不超出舱体外轮廓、壁厚下限、翅片尺寸上下限
4）水深约束：海域安全水深上下限

### 4. 统一输出指标定义（编程输出变量含义）

- N：可容纳服务器台数（整数）

- h：海水对流换热系数 W/(m2⋅K)

- Aeff：有效总散热面积 m2

- C：整体材料建设成本（万元）

- tlife：设计使用年限（年）

- Tmax：全年壳体最高温度（℃）

## 二、分问题专属交

# 问题 1：直接取整法

## 建模手需提供：

- 分步数学计算公式
步骤 1：圆柱外表面积 A=πDL
步骤 2：自然对流Nu关联式→求解换热系数h
步骤 3：最大总散热量 Qmax=hA(Tmax−T∞)
理论最大服务器：Ntheory=Qmax/q
步骤 4：舱内部容积、单台服务器体积，空间上限Nspace=内部容积 / 单台体积
步骤 5：最终容量 N=⌊min(Ntheory,Nspace)⌋

- 逻辑判定规则
两个上限取最小值，向下整数取整，不能出现小数服务器

- 输入输出示例（测试用例，方便编程调试）
给一组计算示范：代入数值算出Ntheory、Nspace、最终N，作为代码校验标准

- 异常判定
若Ntheory<1，输出 0（无法放置任何服务器）

# 问题 2：枚举 shape + GA 遗传算法 + SLSQP 局部寻优

## 建模手需提供：

- 两种基础外形几何模型

- 圆柱带外翅片：外形约束直径 1m，长 12m，翅片向外延展不超限制

- 长方体带外翅片：外轮廓不超 1m×1m×12m，长宽高几何计算公式

- 翅片全套数学模型
翅片效率ηf、单根翅片散热面积、总等效散热面积Aeff推导式

- GA 遗传算法完整定义

- 优化变量：nf（翅片数）、Hf（翅高）、δf（翅厚）

- 目标函数：maxN（单目标最大化装机量）

- 变量上下界（约束区间）

- 遗传算子参数：种群规模、迭代代数、交叉概率、变异概率

- 适应度函数定义：以N为适应度，N越大适应度越高

- SLSQP 局部优化规则
输入：GA 输出最优个体；优化变量：微调Hf,δf；目标不变；约束不变

- 外层枚举逻辑
分别跑圆柱、长方体两套 GA+SLSQP，对比两者最优N，输出全局最优结构

- 代码校验指标
同一组翅片参数，手动算出Aeff与N，用于核对代码计算是否正确

# 问题 3：NSGA-II 多目标优化 + 帕累托前沿 + TOPSIS 决策

## 建模手需提供：

- 三个优化目标数学表达式
① 最大化：装机数量N
② 最小化：材料总成本C
③ 最大化：使用寿命tlife

- 冲突约束关系说明（编程无需实现，但注释参考）
水深↑→水温↓→N上升；但水压↑→壁厚↑→成本↑、内部空间↓→N下降；耐腐蚀材料tlife上升、单价上升

- NSGA-II 参数定义
优化变量：外形类型、翅片参数、海水深度d、壳体材料编号
算法参数：种群数、迭代次数、拥挤度计算方式、非支配排序规则

- 帕累托解集筛选规则
支配判定条件：方案 1 所有目标不差于方案 2，至少一个目标更优，则方案 2 被支配剔除

- TOPSIS 完整决策步骤公式
指标标准化公式、权重设定（行业偏好权重，可调整）、理想解 / 负理想解构造、欧氏距离计算、贴近度排序规则

- 输出要求
输出帕累托前沿所有方案；输出 TOPSIS 贴近度最高的推荐最优方案

# 问题 4：RK4 四阶龙格库塔 + 二分搜索最大 N；联合优化：NSGA-II 嵌套 RK4

## 模块 1：固定结构下 RK4 + 二分搜索

建模手交付：

- 时变微分传热方程（热平衡）
McdTwalldt=N⋅q−h(t)Aeff(Twall(t)−T∞(t))
标注：h(t)随潮汐流速u(t)变化（强制对流关联式）；T∞(t)季节周期函数；M舱体总质量，c壳体比热容

- 年度时序数据
一年逐小时：海水温度T∞(t)、海水流速u(t)、潮汐水深d(t)离散数据 / 周期函数表达式

- RK4 数值迭代公式
时间步长Δt=1h，完整四段迭代计算式，每小时更新壳体温度Twall

- 二分搜索逻辑

- 搜索区间[0,Nmax0]（Nmax0取自问题 2 静态最优容量）

- 可行性判定：全年仿真结束后max(Twall(t))≤80∘C

- 二分收敛条件：整数N区间长度 = 1，输出最大可行N

## 模块 2：全参数联合优化（NSGA-II 外层嵌套 RK4 内层仿真）

额外交付：

- 嵌套逻辑伪代码：外层 NSGA 生成设计变量→内层调用 RK4 完成全年温度仿真→判断是否满足温度约束，不满足直接降低适应度 / 剔除该个体

- 计算量优化提示（给编程手优化代码）：RK4 仿真耗时高，可设置最小时间步、种群规模合理限制

## 三、沟通边界说明

底层库调用（GA、NSGA-II、SLSQP、RK4 数值求解由编程手基于 Python/scipy/DEAP 等工具实现）；